## NASLOV
PROJEKTANTSKI TROŠKOVNIK

## VODOVOD Ivandvor
red br	vrsta radova	jedinica mjere	količina	jedinična cijena	UKUPNO

	VODOVODNA INSTALACIJA

	I. PRIPREMNI RADOVI

1.	Iskolčenje trase vodovodnog priključka građevine G2 i pozicije termičkih pojilica na trasi, uključivo sav potreban materijal za obilježavanje trase.
	Obračun po m1 iskolčene trase.	m1	106,70

2.	Ručni iskop zemlje na mjestu križanja podzemnih instalacija s vodovodnim priključkom, npr. postojeća mreža vodovoda i elektroinstalacija. Veličina probnih rovova je 0,6x1,2x1,2 m (0,86 m3). Iskop vršiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja instalacija, te ozljeda na radu. Točnu lokaciju, raspored i broj probnih šliceva odredit će nadzorni inženjer u dogovoru s izvođačem radova na osnovu uvida u situaciju instalacija, te temeljem dobivenih informacija od vlasnika instalacija. Sve probne rovove i stanje na terenu upisati u građevinski dnevnik. Potrebno je iskopati ukupno 4 probna šlica.
	Obračun po m3 ručnog iskopa.	m3	3,45

3.	Zaštita postojećih elektroinstalacija na mjestu križanja vinidurit ili sličnim cijevima. Točna mjesta zaštite utvrditi na licu mjesta s nadzornim inženjerom i distributerom, budući da nisu poznate stvarne dubine i promjeri instalacija. Obračun po m1.	m1	4,00

4.	Razbijanje betona na mjestu zasunskog okna za prolaz trase vodovoda ispod kolnog prolaza i temelja građevine. Stavka obuhvaća razbijanje betona deb.cca 15cm i vađenje tamponskog sloja deb.cca 20cm, sa utovarom šute i odvozom na gradsku deponiju, uključujući cijenu deponiranja. Obračun po m3, srušene betonske konstrukcije pješačke staze, poda građevine i kolnog prolaza.
	-razbijanje,iskop i odvoz srušene konstrukcije,uključujući ponovno saniranje oko zasunskog okna.	m2	4,00
	- tamponski sloj šljunka	m3	0,60
	- beton C25/30	m3	0,80

5.	Razbijanje zida na mjestu prolaza postojeće trase vodovoda radi demontaže cjevovoda. Stavka obuhvaća razbijanje zida od opeke i vađenje pocinčane cijevi, sa utovarom šute i odvozom na gradsku deponiju, uključujući cijenu deponiranja. Obračun po m3, srušenog i saniranog mjesta u zidu od opeke .
	-razbijanje,iskop i odvoz srušene konstrukcije,uključujući ponovno izvođenje iste.	m3	0,25

6.	Demontaža postojećih pocinčanih cijevi vodovoda na stropovima i zidovima. Stavka obuhvaća uklanjanje cijevi te nosača cijevi sa, sa utovarom šute i odvozom na gradsku deponiju, uključujući cijenu deponiranja. Obračun po m1, demontirane trase vodovoda
	-demontaža postojeće trase vodovoda	m1	150,50

7.	Demontaža postojećih naponskih kablova elektroinstalacija na stropovima i zidovima. Stavka obuhvaća demontažu kablova, izmjenu nosača te montažu na postojeću poziciju. Obračun po m1, demontirane i ponovo montirane trase elektroinstalacije.
	-demintaža i montaža elektroinstalacija	m1	7,00

	UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:

	II. ZEMLJANI RADOVI

1.	Iskop rova za polaganje cjevovoda širine 40 cm (DN 20, 25, 40, 50), dubina prosječno 1,20 m. Iskop u tlu C kategorije s pravilnim odsijecanjem bočnih strana i dna, te odbacivanjem materijala s jedne strane rova tako da druga strana ostane slobodna za prolaz vozila i montažu cjevovoda. Iskop je predviđen strojno i ručno duž cijele trase cjevovoda. Zbog postojećih podzemnih instalacija, neophodno je iskop vršiti pažljivo kod križanja s istim.
	Količine iskopa rova dane su prema priloženom iskazu kubature zemljanih masa. 95% iskopa izvodi se strojno, a 5% ručno. Točan predmjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građevinski dnevnik, evidencijom i obračunom u građevinskoj knjizi.
	U jediničnu cijenu iskopa zemljanog materijala uračunato je i potrebno sniženje nivoa podzemne vode, odnosno crpljenje prijenosnim crpkama prema potrebi.

	Izvođač radova nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na kategoriju tla i uvjete izvođenja, a na osnovu pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja.
	Obračun po m3 iskopa.
	- strojni iskop (95%)	m3	43,78
	- ručni iskop (5%)	m3	2,30

2.	Iskop zemlje "C" kategorije za izvedbu zasunskog okna. Iskop se sastoji u proširenju i produbljenju rova s odbacivanjem materijala u stranu, izvan jame, te planiranje dna zasunskog okna. Bočne strane okna iskopati vertikalno (pokos 1:1). Otežan iskop usljed procjedne ili oborinske vode sadržan je u cijeni. Predviđa se rad ručno. Obračun po m3 iskopa.
	ručni iskop	m3	4,00

3.	Planiranje dna rova cjevovoda vrši se ručno prema projektiranoj širini i niveleti projektiranog cjevovoda s točnošću od ±1 cm. Iskopani materijal izbaciti van rova. Obračun po m2 isplaniranog dna.	m2	38,40

4.	Nabava, doprema i ugradnja pijeska za posteljicu cjevovoda granulacije 0-8 mm u sloju debljine 10 cm. Dovoz suhog pijeska, ubacivanje pijeska u rov, te planiranje i nabijanje posteljice vibronabijačima, tako da se dobije čvrsta podloga za ugradnju cijevi. Obračunska širina kanalskog rova 0,40 m, debljina 10 cm. Obračun po m3 ugrađenog pješčanog materijala.	m3	3,84

5.	Nabava, doprema i ugradnja pijeska za oblogu cjevovoda do visine 20 cm iznad tjemena cijevi. Materijal se ugrađuje s ručnim nabijanjem do Me=30MPa. Zatrpavanje provoditi obostrano, a nabijanje se vrši s obje bočne strane rova i iznad tjemena cijevi po cijeloj širini rova.
	Rad obuhvaća ubacivanje i razastiranje materijala, s potrebnim podbijanjem i nabijanjem. Zatrpavanju cijevi smije se pristupiti nakon uspješno provedene tlačne probe uz odobrenje nadzornog inženjera.
	U stavku uključeno zatrpavanje rova pijeskom na mjestu prolaza ispod tucaničkog prilaza gdje se rov zatrpava pijeskom do visine tucaničkog sloja. Obračun po m3 pijeska u zbijenom stanju.
	Obračun po m3 pijeska u zbijenom stanju.	m3	12,12

6.	Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala d=30 cm na mjestu postojećeg tucaničkog prilaza, veličine zrna 0/60 mm do konačne visine. Nasipanje se vrši u slojevima, s nabijanjem do modula zbijenosti Ms=50MN/m². Obračun po m³ dobavljenog i ugrađenog materijala u zbijenom stanju.	m3	0,36

7.	Planiranje dna zasunskod okna i nasipavanje šljunčane podloge debljine 10 cm.
	Obračun po m2 planiranja.	m2	4,00
	Obračun po m3 ugrađenog šljunka.	m3	0,15

8.	Strojno zatrpavanje cjevovoda zemljanim materijalom iz iskopa u slojevima do 30 cm, uz lako meh. nabijanje. Ne smije se koristiti smrznuta zemlja, ostaci kamenog materijala, niti zemlja s organskim primjesama. Obračun po m³ ugrađenog zemljanog materijala.	m3	29,76

9.	Čišćenje trase i planiranje terena u širini 1,0 m na trasi cjevovoda. Teren je potrebito dovesti u prvobitno zatečeno stanje.
	Obračun po m2 uređenog terena.	m2	96,00

10.	Odvoz viška zemlje po završetku zatrpavanja cjevovoda. Preostali materijal utovariti u prijevozno sredstvo i prevesti na deponiju. Stavkom je obuhvaćen utovar, prijevoz, istovar i zbrinjavanje materijala na deponiji.
	Obračun po m3 prevezenog materijala u sraslom stanju.	m3	16,32

	UKUPNO ZEMLJANI RADOVI :

	III. BETONSKI I AB RADOVI

1.	Izrada betonskih ukrućenja na trasi cjevovoda betonom C-30/37, dim. 0,4x0,3x0,4 m, uključena je dobava potrebnog materijala i ugradnja betona po ukrućenju, prosječno 0,05 m3 s potrebnom njegom betona prema propisima iz prakse.
	U cijenu je uračunata izrada, postavljanje i skidanje oplate 1,2 m2 po ukrućenju.
	Stavka obuhvaća sve potrebne zemljane i betonske radove, izradu oplate i ostale radove na izvedbi betonskih ukrućenja.
	U cijenu je uračunato i uzimanje uzoraka, sukladno programu uzimanja uzoraka.
	Obračun po komadu ukrućenja.	kom	8,00

2.	Betoniranje zasunskog okna betonom C 30/37 deb. stijenki 15 cm, sa ugradnjom poklopca od rebrastog lima debljine 5mm dimenzije svijetlog otvora 60x60 cm . Stavka obuhvaća slijedeće radove:
	- izrada,montaža i demontaža oplate	m2	10,56
	- dvostrano armiranje sa Q 188 (MA 500/560)	kg	80,78
	- beton C 30/37	m3	1,98
	- poklopac od rebrastog lima 60x60 cm	kom	4,00

	UKUPNO BETONSKI I AB RADOVI:

	IV. MONTAŽERSKI RADOVI

1.	Nabava, dobava i montaža PE vodovodnih cijevi od polietilena visoke gustoće ili jednakovrijednih koje spadaju u klasu MRS 10 (PE 100). Cijevi su sukladne zahtjevima norme HRN EN 12201 i u skladu su s DIN 8074, za radne tlakove od 10 bara. Predviđena dobava cijevi u palicama duljine 12m i u kolutima. Spajanje cijevi sučeonim zavarivanjem od strane atestiranih varilaca.
	Obračun po m1 postavljenog cjevovoda.
	cijevi DN 20	m1	21,20
	cijevi DN 25	m1	25,00
	cijevi DN 40	m1	61,00
	cijevi DN 50	m1	21,00

2.	Nabava, dobava i montaža fazonskih komada i armatura od sivog lijeva PN 10 bara sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom.
	U cijenu uračunat sav potreban spojni i brtveni materijal. Iskaz fazonskih komada i armatura u prilozima. Obračun po komadu montiranih fazona, armatura.
	spojnica DN 20	kom	4,00
	spojnica DN 25	kom	2,00
	spojnica DN 40	kom	2,00
	kuglasti ventil DN 20	kom	4,00
	kuglasti venti s ispustom DN 25	kom	2,00
	kuglasti ventil s ispustom DN 40	kom	2,00

3.	Nabava, dobava i montaža fazonskih komada od polietilena ili jednakovrijednih, PN 10 bara.
	Obračun po komadu montiranih fazona.
	PE T komad DN 63	kom	1,00
	PE redukcija DN 63/50	kom	1,00
	PE redukcija DN 63/20	kom	1,00
	PE redukcija DN 50/40	kom	1,00
	PE koljeno 900, DN 40	kom	1,00
	PE T komad DN 40	kom	1,00
	PE redukcija DN 40/20	kom	1,00
	PE redukcija DN 32/20	kom	1,00
	PE redukcija DN 25/20	kom	1,00
	PE T komad DN 32	kom	1,00
	PE T komad DN 25	kom	1,00
	PE koljeno 900, DN 20	kom	4,00

4.	Izrada vodovodne instalacije polipropilenskim cijevima,sa prethodnim obilježavanjem trase vodovodnih cijevi - označavanje skretanja i križanja cjevovoda. Cijevi iz polipropilena visoke gustoće prema DIN 8077/8078. Cjevovod termo izolirati radi negrijanog prostora. U cijenu uključiti koljena, kutne ventile sve potrebne fazonske komade,proturne cijevi, izolacioni i brtveni materijal, sva potrebna štemanja, izradu šliceva, zapunjavanje prosjeka cementnim mortom i zaglađivanje.
	Kompletan unutarnji razvod vodovodne mreže izvesti cijevima od polipropilena za radni tlak od 10 bara. Obračun sve komplet po m1.
	Sanitarno potrošni vod - hladna voda
	- nabava i ugradnja cijevi f 1/2"	m1	119,80
	- nabava i ugradnja cijevi f 3/4"	m1	96,85
	- nabava i ugradnja cijevi f 1"	m1	36,40
	- nabava i ugradnja cijevi f 5/4"	m1	6,70

5.	Dobava i montaža ravnog propusnog ventila sa kolutom na odvojcima sanitarnih grupa.
	f 3/4	kom	5,00

6.	Dobava i montaža kuglastog ventila sa leptir ručkom . Ugrađuje se na razvodima sanitarne vode pojilica tako da se svaki uređaj može isključiti.
	f 1/2	kom	24,00

7.	Tlačno ispitivanje cjevovoda na tlak 10 bara, uključivo montažu i demontažu privremenog dovoda vode i spojeva, aparata za tlačenje s manometrom i kontrolnim manometrom, nabavu i dopremu vode, punjenje cjevovoda vodom i ispuštanje vode. Prije punjenja cjevovoda vodom, mora biti izvršeno učvršćivanje cjevovoda (djelomično zatrpavanje - osim spojeva) da uslijed tlaka ne bi došlo do pomicanja cijevi i time oštećenja izolacije cijevi ili spojeva. Punjenje cjevovoda vodom izvesti polagano kako bi zrak mogao polagano izaći. Vodu osigurava investitor.
	Obračun po m1 tlačno ispitanog cjevovoda.	m1	386,75

8.	Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda nakon kompletno završenih radova.
	Obračun po m1 ispranog i dezinficiranog cjevovoda.	m1	386,75

	UKUPNO IZVOĐENJE MONTAŽERSKIH RADOVA:

	V. IZVOĐENJE PROLAZA CJEVOVODA BUŠENJEM

1.	Strojno bušenje za prolaz cjevovoda ispod ceste, s istovremenim utiskivanjem zaštitne PEHD ili jednakovrijedne cijevi za prolaz cjevovoda ispod ceste. Obračun po m1 bušenja.
	Cijenom obuhvaćena i ugradnja radne cijevi, kao i sav potreban spojni materijal. Dodatni iskop zemlje radi izvedbe građevinske jame za smještaj garniture za bušenje izvesti s pokosima ili osigurati jamu od urušavanja oplatom koja je uračunata u cijenu. Jamu iskopati na udaljenosti min. 2,00 m od ruba kolnika ili građevine.
	Zatrpavanje građevne jame izvršiti kvalitetenim materijalom uz nabijanje da se osigura nosivost Ms=40 MN/m2. Obračun po m1 montirane zaštitne cijevi, uključujući iskop i zatrpavanje građ. jame, bušenje i ugradnju do potpunog dovršenja.
	bušenje i ugradnja zaštitne cijevi DN 63	m1	14,20
	bušenje i ugradnja zaštitne cijevi DN 40	m1	15,00

	UKUPNO IZVOĐENJE PROLAZA CJEVOVODA BUŠENJEM:

	VI. OPREMA I IZVOĐENJE OSTALIH RADOVA

1.	Nabava, dobava i ugradnja PVC -e kanalizacijskih cijevi obodne krutosti SN 8 prema. Cijevi se polažu u rov na pripremljenu podlogu od sitnozrnog pješčanog kamenog materijala (pijeska) frakcija do max. 8 mm. Nakon montiranja cijevi potrebno je izvršiti podbijanje pijeska ispod cijevi radi pravilnog jednolikog nalijeganja cijevi na podlogu. Ostali dio cijevne zone do visine posteljice ceste u cijelosti zatvara sitnozrnim kamenim materijalom (pijeskom) u slojevima od 25-30 cm uz zbijanje ručnim nabijačima. Jedinična cijena obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju kanalizacijskih cijevi otpornih na otpadne vode i smrzavanje. U cijenu sve potrebne fazonske komade i brtveni materijal, sva potrebna štemanja, izradu šliceva, zapunjavanje prosjeka cementnim mortom i zaglađivanje. Kod montaže cijevi potrebno je pridržavati se detaljnih uputstava proizvođača cijevi. Obračun po m´ montirane cijevi.
	kanalizacijska cijev DN 75mm	m1	1,00
	kanalizacijska cijev DN 50mm	m1	2,00

2.	Bojanje žbukanih zidova / Bojanje površina ožbukanih zidova visokokvalitetnom perivom disperzivnom bojom u 3 premaza. Cijenom obuhvaćene slijedeće radnje: / - zaštita stolarije i podova PE folijom i krep trakom / - čišćenje, otprašivanje podloge / - impregnacija podloge / - dvostruko gletanje svih površina disperzivnim kitom, s međubrušenjem / - dvostruki i završni premaz perivom bojom u tonu prema izboru projektanta / - završne popravke i čišćenje / Radna skela obuhvaćena jediničnom cijenom, rad na visini do 3,00m. / Obračun sve kompletno po m2. / -bojanje unutrašnjih ploha zidova uljanom bojom do visine 2m od kote poda	m2	430,00
	-bojanje unutarašnjih ploha zidova disperzivnom bojom do visine 1,8m (iznad uljane boje)	m2	540,00

3.	Nabava, dobava i ugradnja kišne rešetke sa sifonom dimenzije 215x215 mm. Stavkom obuhvatiti ugradnju, sav osnovni i pomoćni materijal te zapunjavanje cementnim mortom i zaglađivanje. Obračun po komadu ugrađene rešetke.
	kišna rešetka 215x215	kom	1,00

4.	Dobava i montaža vrtne kuglaste slavine za pranje ruku i pranje platoa. Stavkom obuhvatiti ugradnju, spajanje na vodovodnu instalaciju, sav osnovni i pomoćni materijali . Obračun po komadu.
	vrtna slavina f3/4	kom	2,00
	vrtna slavina f1/2	kom	1,00

5.	Nabava, dobava i ugradnja pojilice za konje veličine 210x210x260 mm sa ugrađenim cilindričnim ventilom koji sprečava špricanje vode. Učvršćivanje za zid s 4 vijka te spoj na vodovodnu instalaciju f 1/2". Stavkom obuhvatiti ugradnju, spajanje na vodovodnu instalaciju, sav osnovni i pomoćni materijal. Obračun po komadu ugrađene pojilice.
	pojilica za konje	kom	24,00

6.	Nabava, dobava i ugradnja termičke pojilice duo za konje kapaciteta 30 životinja, zapremine 100 litara. Pojilica otporna na smrzavanje s plutajućim ventilom. Visoka izolacija dvostrukim stjenkama s ispunom od termičke pjene, zaštita od smrzavanja trajnim dotokom vode. Stavkom je obuhvaćeno izrada betonskog platoa pojilice dimenzije 3,50x3,50x0,15 m s padom 0,5 % prema pojilici te ugradnja betonske cijevi minimalnog svijetlog promjera 30 cm dubine 1 metar od konačno zaravnatog terena i ispuna cijevi kvarcnim pijeskom sve prema uputama proizvođača i shemi postavljanja . Cijenom je obuhvaćeno učvršćivanje za pod s 4 vijka te spoj na vodovodnu instalaciju f 1/2" , sav osnovni i pomoćni materijal. Obračun po komadu ugrađene termičke pojilice s temeljem i betonskim platom.
	termička pojilica duo s betonskim platom	kom	6,00

	UKUPNO IZVOĐENJE OSTALIH RADOVA:

	REKAPITULACIJA

I.	PRIPREMNI RADOVI

II.	ZEMLJANI RADOVI

III.	BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

IV.	IZVOĐENJE MONTAŽERSKIH RADOVA

V.	IZVOĐENJE PROLAZA CJEVOVODA BUŠENJEM

VI.	OPREMA I IZVOĐENJE OSTALIH RADOVA

	UKUPNO :

	PDV 25%

	SVEUKUPNO :