## naslovnica
IGK PROJEKT j.d.o.o.
za projektiranje i nadzor u graditeljstvu
31400 Đakovo, Ante Starčevića 29, Hrvatska, OIB: 55141736478
Tel: 031/550-338, Mob: 091/122-4440
IBAN: HR8623400091110849277, SWIFT: PBZGHR2X, Privredna banka Zagreb d.d.,
10000 Zagreb, Radnička cesta 50, Hrvatska
TROŠKOVNIK vodovod, kanalizacija i hidrantska mreža
GRAĐEVINA: |  | PRATEĆI SADRŽAJI UZ DVORANU ZA KONJIČKE SPORTOVE . JAHAONICU
INVESTITOR: |  | DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK, A. Šenoe 45, Đakovo
MJESTO GRADNJE: |  | Đakovo, A. Šenoe 45, na k.č.br. 6762, k.o. Đakovo
BROJ TROŠKOVNIKA: |  | 018-2018-T
DATUM: |  | TRAVANJ, 2018. god.
IZRADIO:

## vik
VODOVOD, KANALIZACIJA I HIDRANTSKA MREŽA
r. br. | vrsta radova | jed. mjere | količina | UKUPNO
VANJSKA INSTALACIJA KANALIZACIJE
NAPOMENA:
Svi radovi obuhvaćeni ovim projektantskim troškovnikom rađeni su na bazi glavnog projekta.
1. | Iskop rova u zemljanom i mješovitom (asfalt, betonska galanterija) materijalu za polaganje kanalizacijskih cijevi. Materijal iz iskopa odbacivati na min. udaljenost 1,0 m od ruba rova. Rov se izvodi prosječne dubine cca 1,20m i širine 0,8m. Stavka uključuje i sva potrebna osiguranja rova od urušavanja, razupiranje te eventualno ispumpavanje oborinske vode. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.
| strojni iskop 80% | m3 | 50
| ručni iskop 20% | m3 | 10
2. | Planiranje dna rova s točnošću +/- 2 cm. Sva ispupčenja sasjeći, a udubine ispuniti odgovarajućim materijalom (napr. tucanikom). Višak materijala odbaciti iz rova. Obračun po m² uređenog tla. | m2 | 50
3. | Nabava, doprema i razastiranje pijeska za pješčanu posteljicu debljine 10 cm, te razastiranje iznad tjemena cijevi debljine 30 cm. Obračun po m³ ugrađenog pijeska. | m3 | 20
4. | Zatrpavanje rova i građevne jame šljunčanim materijalom u slojevima od 20 cm uz pažljivo zbijanje. Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog materijala. | m3 | 40
5. | Utovar i odvoz viška zemljanog materijala iz iskopa nakon izvedenog zatrpavanja na odlagalište na udaljenosti do 5 km. Cijenom obuhvatiti zbrinjavanje i planiranje materijala na deponiji. Obračun po m³ odveženog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 60
6. | Dobava i montaža PVC ili PP kanalizacijskih cijevi oznake "E" prema ÖNORM 5184, međusobno spajanih originalnim kolčacima s gumenim brtvama, uključivo potrebni pričvrsni materijal, te sav sitni i spojni materijal. Obračun po m' montirane cijevi.
| Ø 160 | m1 | 35
| Ø 110 | m1 | 32
7. | Ispitivanje postavljene kanalizacijske mreže na nepropusnost. | komplet | 1
UKUPNO VANJSKA KANALIZACIJA:
UNUTARNJA INSTALACIJA KANALIZACIJE
NAPOMENA:
Svi radovi obuhvaćeni ovim projektantskim troškovnikom rađeni su na bazi glavnog projekta.
1. | Dobava i montaža kanalizacijskih PP cijevi otporne na kemikalije iz otpadnih voda i vanjske utjecaje. Uključiti lukove svih stupnjeva, fazonske komade, revizije, materijal za spajanje i učvršćenje kao i sitni i pomoćni materijal i rad. Obračun po m' montirane cijevi.
| Ø 50 | m1 | 32
| Ø 75 | m1 | 10
| Ø 110 | m1 | 8
2. | Polipropilenski top sifon s "primus" sifonom, s protukliznom INOX četvrtastom pokrovnom pločom dimenzija 150x150 mm s rešetkom i odvodom, Ø 50 mm. | komplet | 3
3. | Dobava i montaža ventilacionih glava za ugradnju u vanjski zid za odzračivanje fekalne kanalizacije. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad. Ø 110 mm | kom | 1
4. | Ispitivanje postavljene instalacije na vodonepropusnost. | komplet | 1
UKUPNO UNUTARNJA KANALIZACIJA:
VANJSKA VODOVODNA MREŽA
NAPOMENA:
Svi radovi obuhvaćeni ovim projektantskim troškovnikom rađeni su na bazi glavnog projekta.
1. | Iskop rova u zemljanom i mješovitom (asfalt, betonska galanterija) materijalu za polaganje vodovodnih cijevi. Materijal iz iskopa odbacivati na min. udaljenost 1,0 m od ruba rova. Rov se izvodi do maksimalne dubine 1,2 m i širine 40 cm. Stavka uključuje i sva potrebna osiguranja rova od urušavanja, razupiranje te eventualno ispumpavanje oborinske vode. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.
| strojni iskop 80% | m3 | 22
| ručni iskop 20% | m3 | 5
2. | Planiranje dna rova s točnošću +/- 2 cm. Sva ispupčenja sasjeći, a udubine ispuniti odgovarajućim materijalom (napr. tucanikom). Višak materijala odbaciti iz rova. Obračun po m² uređenog tla. | m2 | 20
3. | Nabava, doprema i razastiranje pijeska za pješčanu posteljicu debljine 10 cm, te razastiranje iznad tjemena cijevi debljine 10 cm. Obračun po m³ pijeska. | m3 | 5
4. | Zatrpavanje rova i građevne jame šljunčanim materijalom u slojevima od 20 cm uz pažljivo zbijanje. Obračun po m³ ugrađenog i zbijenog materijala. | m3 | 22
5. | Utovar i odvoz viška zemljanog materijala iz iskopa nakon izvedenog zatrpavanja na odlagalište na udaljenosti do 5 km. Cijenom obuhvatiti zbrinjavanje i planiranje materijala na deponiji. Obračun po m³ odveženog materijala u rastresitom stanju. | m3 | 27
6. | Dobava i montaža plastičnih PE-HD cijevi sa spajanjem “press” spojnicama kao Pipelife ili Wavin, za glavni vod hladne vode. Stavka obuhvaća sva potrebna koljena, spojnice, reducir komade, prijelazne komade, potrebni pričvrsni materijal te izolaciju. Uključivo tlačno ispitivanje instalacije nakon završene montaže pod tlakom 15 bara, te ispitivanje i dezinfekcija cijevovoda i bakteriološki pregled uz predočenje atesta sa laboratorijskim pretragama za tehnički pregled. Obračun po m' montirane i ispitane cijevi.
| Ø 32 | m1 | 26
| Ø 50 | m1 | 18
UKUPNO VANJSKA VODOVODNA MREŽA:
UNUTARNJA VODOVODNA INSTALACIJA
NAPOMENA:
Svi radovi obuhvaćeni ovim projektantskim troškovnikom rađeni su na bazi glavnog projekta.
1. | Dobava i montaža polipropilenskih cijevi sa spajanjem “press” spojnicama kao Pipelife ili Wavin. Stavka obuhvaća sva potrebna koljena, spojnice, reducir komade, prijelazne komade, potrebni pričvrsni materijal te izolaciju. Cijevi u podovima i zidvoima je potrbno izolirati. U cijenu uključivo tlačno ispitivanje instalacije nakon završene montaže pod tlakom 15 bara, te ispitivanje i dezinfekcija cijevovoda i bakteriološki pregled uz predočenje atesta sa laboratorijskim pretragama za tehnički pregled. Obračun po m' montirane i ispitane cijevi.
| hladna voda Ø 20 | m1 | 30
| hladna voda Ø 32 | m1 | 25
| topla voda Ø 20 | m1 | 30
| recirkulacija Ø 15 | m1 | 25
2. | Dobava i montaža slobodno protočnih ventila u zidnim usjecima. Stavka uključuje i ugradnju niklovanih kapa i rozeta te sav ostali potreban materijal i rad.
| Ø 15 mm | kom | 3
| Ø 20 mm | kom | 15
| Ø 32 mm | kom | 10
3. | Ispitivanje cjevovoda na tlak vodom s izdavanjem atesta o vodonepropusnosti. Punjenje cjevovoda vodom, tlačenje sa uporabom tlačne pumpe, trajanje tlačne probe sa preuzimanjem te pražnjenje cjevovoda nakon dovršene tlačne probe. Uključivo izrada potrebnih uporišta, cjelokupna privremena ugradnja i deugradnja radi ispitivanja cjevovoda, sa svim utrošenim spojnim materijalom i svi potrebni prijenosi. | m1 | 140
4. | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda sa analizom vode Zavoda za javno zdravstvo. | komplet | 1
UKUPNO UNUTARNJA VODOVODNA INSTALACIJA:
SANITARNA OPREMA
NAPOMENA:
Svi radovi obuhvaćeni ovim projektantskim troškovnikom rađeni su na bazi glavnog projekta.
1. | Dobava i ugradba zidne WC školjke od keramike I klase s zidnim izljevom. U stavku je uključena dobava i ugradba štednog niskomontažnog ugradnog vodokotlića s ispirnom cijevi promjera Ø25 mm, kutnog ventila 15/10 mm sa spojnom fleksibilnom cijevi za priključak vodokotlića na instalaciju, WC dasku od tvrde plastike, antibakterijsku, vijke i tiple za montažu WC školjke, silikonski kit za brtvljenje,četku za WC, te tipsku gumenu brtvu (manžetu) za priključak na odvodnu vertikalu. Obračun po ugrađenom kompletu. | komplet | 7
2. | Dobava i ugradba umivaonika od keramike I klase u kompletu s ogledalima. Stavka uključuje dobavu i ugradnju vijaka i tipli za montažu na zid, silikonski kit za brtvljenje, stojeću jednoručnu mješaću armaturu za toplu i hladnu vodu, kutne ventile, te odljevnu garnituru. Umivaonik veličine 600mm. Obračun po ugrađenom kompletu. | komplet | 8
3. | Dobava i ugradba tuš kade (model prema izboru projektanta) sa staklenim paravanom, kliznim ili zaokretnim vratima. U cijenu uračunati, odljevnu garnituru, spoj kade na odvod, dovod hladne i tople vode f1/2'', dva podžbukna ventila s ukrasnom kapom i rozetom f1/2'', te zidnu klasičnu dvoručnu mješalicu s telefon tušem, crijevom 1.5 m i klizačem tuša. U stavci obračunati sve potrebne radove za kompletnu montažu. | komplet | 2
4. | Nabava i montaža sitnog pribora od inoxa kvalitetnije izvedbe. Obračun po ugrađenom komadu.
| držač toaletnog papira | kom | 7
| sapunjara za tekući sapun | kom | 8
| inox kanta za otpatke sa poklopcem | kom | 6
| držač papirnatih ručnika uz umivaonik | kom | 8
5. | Izvedba priključka za sudoper i perilicu suđa koji se sastoji od cijevi f1/2'', PVC cijevi za odvod f50 mm, te tri podžbukna ventila f1/2'' U stavci obračunati sva potrebna štemanja i krpanja. | komplet | 1
6. | Nabava, doprema i ugradnja električnog bojlera volumena 5L . Obračun se vrši po komadu kompletno montiranog bojlera sa priključkom na vodovod i struju, uključivši sav potreban materijal za montažu. | kom | 2
7. | Nabava, doprema i ugradnja sudopera (model prema izboru projektanta), uključivo dovod hladne i tople vode F1/2", te odvod vode PVC F50, sifon F5/4" , vijci za pričvršćenje uključujući mješalicu za hladnu i toplu vodu, s cijevima, kutnim ventilima F1/2" - F3/8"(materijal i dizajn prema izboru projektanta). Obračun se vrši po komadu kompletno montiranog sudopera sa spojem na dovod i odvod, uključivši sav potreban materijal za montažu. | kom | 1
UKUPNO SANITARNA OPREMA:
UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA
NAPOMENA:
Svi radovi obuhvaćeni ovim projektantskim troškovnikom rađeni su na bazi glavnog projekta.
1. | Nabava, doprema i ugradnja glatkih PEHD tlačnih PE 100, SDR 17 (PN 10) cijevi za izvedbu unutarnje hidrantske mreže. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal za njihovu ugradnju uključujući i međusobno spajanja cijevi. Obračun po m' ugrađenog cjevovoda.
| Ø 90 mm | m1 | 35
| Ø 63 mm | m1 | 20
2. | Nabava, doprema i ugradnja nazidnih unutarnjih hidranata NO50, opremljenih sa:
a) zidni hidrantski ormarić 500x500x140 mm od inoxa
b) tlačna cijev Ø52 dužine 15 m sa spojnicama
c) kutni ventil 2'' sa stabilnom spojnicom
d) okretni nastavak 2''
e) mlaznica Ø52
| Obračun po kompletu. | komplet | 2
3. | Ispitivanje cjevovoda na tlak vodom sa izdavanjem atesta o vodonepropusnosti. Punjenje cjevovoda vodom, tlačenje sa uporabom tlačne pumpe, trajanje tlačne probe sa preuzimanjem te pražnjenje cjevovoda nakon dovršene tlačne probe. Uključivo izrada potrebnih uporišta, cjelokupna privremena ugradnja i deugradnja radi ispitivanja cjevovoda, sa svim utrošenim spojnim materijalom i svi potrebni prijenosi. | komplet | 1
UKUPNO UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA:
REKAPITULACIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA I HIDRANTSKA MREŽA:
VANJSKA KANALIZACIJA:
UNUTARNJA INSTALACIJA KANALIZACIJE:
VANJSKA VODOVODNA MREŽA:
UNUTARNJA INSTALACIJA VODOVODA:
SANITARNA OPREMA:
UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA:
UKUPNO VODOVOD, KANALIZACIJA I HIDRANTSKA MREŽA:
U jediničnoj i ukupnoj cijeni nije uračunat
PDV te se on posebno iskazuje.

## REKAPITULACIJA
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:
INSTALACIJE VODOVODA, KANALIZACIJE I HIDRANTSKE MREŽE
UKUPNO:
PDV:
SVEUKUPNO:
Đakovo, travanj 2018.
IZRADIO: